Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 24 szt. syren alarmowych wraz z budową niezależnego systemu alarmowego w gminie Biała Piska, w tym:

- 1 szt. - centrala alarmowa /sterująca do systemu powiadamiania i syren alarmowych;

- 1 szt. – pulpit sterujący do centrali alarmowej;

- 24 szt. syren alarmowych kompatybilnych z w/w centralą oraz pulpitem sterującym;

- usługa montażu syren w niżej wymienionych lokalizacjach;

- usługa zaprogramowania systemu zdalnego sterowania zamontowanymi syrenami w oparciu o w/w centralę oraz pulpit sterujący.

- Centrala alarmowa /sterująca do systemu powiadamiania i syren alarmowych wraz z niżej wymienionymi urządzeniami kompatybilnymi z centralą – 1 szt.

### Konstrukcja i obudowa: ### - obudowa skrzyniowa o stopniu ochrony minimum IP54 lub równoważnym, ### - przystosowana do montażu naściennego, dachowego lub wolnostojącego, ### - wykonana z blachy stalowej lub innego materiału o porównywalnej odporności mechanicznej, ### możliwość plombowania oraz zamknięcia na klucz.

### Funkcje i zastosowanie: - urządzenie pełniące funkcję centrali sterującej systemem alarmowania ludności, - obsługa zdalnego i lokalnego sterowania syrenami alarmowymi, - możliwość przyjmowania sygnałów z wielu źródeł (np. radiowych, przewodowych, cyfrowych), obsługa co najmniej dwóch niezależnych torów nadawczo-odbiorczych (redundancja komunikacji).

Centrala powinna: - wspierać co najmniej dwa tryby pracy radiowej: - FDMA – z podziałem częstotliwościowym, - TDMA – z podziałem czasowym, - umożliwiać pracę w cyfrowych standardach transmisji pozwalających na równoległe przesyłanie wielu kanałów komunikacyjnych, - zapewniać kompatybilność z urządzeniami radiowymi pracującymi w tych technologiach.

Urządzenie powinno: - obsługiwać połączenia sieciowe IP z możliwością szyfrowania, - umożliwiać zestawienie bezpiecznych tuneli VPN (np. IPSec, OpenVPN lub równoważne), zapewniać ochronę danych zgodną z dobrymi praktykami cyberbezpieczeństwa (szyfrowanie min. 128/256 bitów).

Centrala powinna zawierać komputer przemysłowy/modułowy, o parametrach minimalnych: - procesor wielordzeniowy o wydajności min. 1,5 GHz, - pamięć RAM min. 2 GB, - pamięć masowa min. 16 GB (SSD, Flash lub równoważna), - system operacyjny typu embedded lub dedykowane środowisko sterujące, - złącza komunikacyjne: Ethernet, USB, RS232/RS485 (co najmniej jedno), możliwość montażu na płycie centrali (standard przemysłowy).

Centrala powinna zawierać zasilacz: - przystosowany do zasilania urządzeń 12/24 V DC (w zależności od konfiguracji), - o mocy min. 120 W, - z funkcją ładowania akumulatorów, - z zabezpieczeniami: przeciwzwarciowym, termicznym i przepięciowym spełniający normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektroenergetycznych.

Akumulatory: - akumulatory AGM/VRLA lub równoważne, - pojemność min. 33 Ah, - żywotność projektowa min. 5 lat, - zapewniające min. 24 h pracy w trybie czuwania plus wywołanie sygnału alarmowego.

Mikrofon: - mikrofon pojemnościowy lub dynamiczny, - posiadający złącze kompatybilne z centralą (np. Jack, XLR lub dedykowane wejście audio), - o paśmie przenoszenia min. 100 Hz – 10 kHz, - o czułości min. –50 dB lub równoważnej, - z możliwością nadawania komunikatów głosowych przez system syren.

Oprogramowanie powinno: - umożliwiać obsługę funkcji centrali, konfigurację i monitoring jej stanu, - działać w systemie Windows/Linux (co najmniej na jednej platformie), - obsługiwać połączenia lokalne i zdalne, - oferować licencję użytkownika pozwalającą na instalację na jednym stanowisku komputerowym, - zapewniać funkcje: - konfigurację alarmów, - podgląd stanu centrali, - rejestru zdarzeń, testowania i diagnostyki.

Radiotelefon powinien: - pracować w paśmie VHF lub UHF (w zależności od wymogów użytkownika), - obsługiwać cyfrowe tryby FDMA/TDMA oraz analogowy FM, - mieć moc nadawczą min. 25–50 W, - posiadać: - wyświetlacz, - minimum 200 kanałów pamięci, - możliwość pracy w sieci konwencjonalnej - złącza do integracji z centralą (np. akcesoryjne, audio, sterujące).

Wykonawca zapewni szkolenie: - dla min. 2 osób w zakresie obsługi, konfiguracji i eksploatacji centrali, - minimalny czas trwania: 2–4 godziny, - w formie praktycznej + teoretycznej, z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji papierowej lub elektronicznej.

- Pulpit sterujący– 1 szt.

Pulpit sterujący przeznaczony do współpracy z centralą alarmową opartą na komunikacji IP, w wykonaniu biurkowym, o następujących parametrach minimalnych: - obudowa wolnostojąca (biurkowa), ergonomiczna, wykonana z metalu lub tworzywa o wysokiej wytrzymałości, - elementy sterujące umożliwiające lokalne uruchamianie alarmów, testów oraz komunikatów głosowych, - sterowanie syrenami i elementami systemu alarmowania poprzez sieć IP, - praca lokalna i zdalna (komputer, system nadrzędny).

Pulpit powinien być wyposażony w oprogramowanie: - umożliwiające komunikację z systemem alarmowania wykorzystującym protokoły IP, - zapewniające konfigurację, monitorowanie stanu pulpitu oraz transmisję sygnałów sterujących, - zdolne do pracy w istniejącej infrastrukturze sieciowej użytkownika, - z licencją dla jednego stanowiska użytkownika (lub równoważną).

Pulpit sterujący powinien zawierać ekran dotykowy o parametrach minimalnych: - przekątna ekranu: minimum 7 cali, - rozdzielczość: minimum 800 × 480 px, - technologia dotyku: pojemnościowa lub rezystancyjna, - interfejs graficzny umożliwiający obsługę alarmów, komunikatów oraz diagnostyki urządzeń, - podświetlenie LED umożliwiające pracę w warunkach różnych poziomów oświetlenia.

Pulpit powinien być wyposażony w mikrofon: - pozwalający na nagrywanie i nadawanie komunikatów w sieci IP, - o paśmie przenoszenia minimum 100 Hz – 10 kHz, - ze złączem kompatybilnym z pulpitem (np. Jack, XLR, RJ), - z możliwością regulacji czułości oraz poziomu sygnału, - integracja z systemem audio pulpitu i możliwością emisji komunikatów przez syreny elektroniczne lub głośniki.

Pulpit powinien zawierać: - zasilacz sieciowy o napięciu wejściowym 230 V AC, - wyjściowe napięcie zasilania 12–24 V DC (zgodnie z wymaganiami pulpitu), - zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne i przeciwprzepięciowe, - możliwość pracy w trybie buforowym (opcjonalnie).

Radiotelefon do komunikacji radiowej pulpitu powinien: - obsługiwać cyfrowe tryby FDMA i/lub TDMA oraz analogowy FM, - pracować w paśmie VHF lub UHF (zgodnie z wymaganiami systemu), - posiadać moc wyjściową min. 25–50 W, - posiadać minimum 200 kanałów, - umożliwiać integrację z pulpitem poprzez złącze akcesoryjne/audio/sterujące, - posiadać wyświetlacz i programowalne funkcje sterujące.

Panel przycisków na pulpicie powinien zawierać: - minimum 12 programowalnych przycisków do szybkiego wywołania alarmów, testów i komunikatów, - posiadać podświetlenie LED sygnalizujące aktywne funkcje, - umożliwiać przypisanie do przycisków funkcji zgodnych z konfiguracją systemu, - zapewniać ergonomię pracy operatora, - być odporny na intensywne użytkowanie.

W zestawie powinien znajdować się zestaw zasilania awaryjnego wyposażony w: - akumulator o pojemności min. 26 Ah, - technologię AGM/VRLA lub równoważną, - możliwość zapewnienia pracy pulpitu przez minimum 8–12 godzin w trybie czuwania, - opcję ładowania przez zasilacz buforowy pulpitu.

Pulpit powinien: - umożliwiać współpracę z radiotelefonami pracującymi w trybach FDMA/TDMA oraz FM, - posiadać interfejs komunikacyjny umożliwiający przesyłanie sygnałów PTT, audio oraz sterujących, - wspierać standardowe protokoły i złącza stosowane w radiotelefonach przewoźnych/stacjonarnych, - zapewniać integrację z urządzeniami wielu producentów.

- Syrena alarmowa – 24 szt.

Syrena alarmowa elektroniczna, przeznaczona do montażu na zewnątrz, wyposażona w: - moduł sterowania umożliwiający zdalne uruchamianie alarmów, komunikatów głosowych oraz testów, - możliwość pracy autonomicznej oraz w systemie sieciowym opartym o komunikację IP i/lub radiową, - obudowę odporną na warunki atmosferyczne (min. IP54 lub równoważne), - zestaw wzmacniaczy mocy zapewniających łączną moc wyjściową minimum 600 W.

Syrena powinna obsługiwać: - sterowanie poprzez sieć LAN/IP, - możliwość zestawienia połączenia poprzez protokoły szyfrowane (np. VPN, IPSec) lub równoważne, - cyfrowe sterowanie radiowe w standardach FDMA/TDMA lub innych systemach cyfrowej łączności profesjonalnej, - możliwość integracji z dowolnym cyfrowym radiotelefonem obsługującym PTT, sygnały audio i dane sterujące.

Łączna moc akustyczna zestawu: - min. 600 W, - możliwość pracy ciągłej i przerywanej (różne typy sygnałów alarmowych), - automatyczna diagnostyka torów wzmacniaczy.

Syrena powinna osiągać natężenie dźwięku: - minimum 109 dB w odległości 30 m, - z pomiarem zgodnym z normami akustycznymi dla urządzeń alarmowych, - przy pracy wszystkich głośników w układzie pełnej mocy.

Wyposażenie syreny: - 2 sztuki akumulatorów AGM/VRLA lub równoważnych o pojemność jednostkowej minimum 33 Ah (podtrzymanie pracy syreny w trybie gotowości przez min. 24 h oraz możliwość krótkotrwałej emisji alarmu), - zasilacz z funkcją ładowania buforowego.

Syrena powinna posiadać: - 4 głośniki tubowe lub równoważne przystosowane do pracy w systemach alarmowych (moc pojedynczego głośnika dopasowaną do łącznej mocy systemu np. 150 W na sekcję), - odporność na promieniowanie UV, wodę, niskie i wysokie temperatury.

Radiotelefon do sterowania syreną powinien: - pracować w paśmie VHF lub UHF (148–152 MHz lub innym wymaganym), - obsługiwać tryby cyfrowe FDMA/TDMA oraz analogowy FM, - mieć moc nadawczą min. 25–50 W, - posiadać złącza do integracji z modułem sterującym syreny: audio, PTT, sterowanie.

Syrena powinna mieć możliwość współpracy z antenami bazowymi pracującymi: - w paśmie 148–152 MHz (lub innym wymaganym przez system), - o zysku energetycznym minimum 4 dBi, - o długości konstrukcyjnej anteny zbliżonej do 1,5–2 m - montaż na maszcie, balustradzie lub konstrukcji wsporczej.

Antena powinna: - być przystosowana do warunków zewnętrznych, - mieć impedancję 50 Ω, - zapewniać emisję i odbiór sygnału w wymaganym paśmie radiowym, - posiadać ochronę antykorozyjną.

Syrena powinna mieć przetwornicę: - wejście: 24 V DC, - wyjście: 12 V DC, - moc wyjściowa min. 100 W, - zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne.

W zestawie powinien znajdować się mikrofon: - przeznaczony do nadawania komunikatów głosowych przez syrenę, - pasmo min. 100 Hz – 10 kHz, - z przyciskiem nadawania (PTT), - kompatybilny ze sterownikiem i/lub radiotelefonem.

Wymagane są: - konstrukcje montażowe i uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, - odporność na korozję i warunki zewnętrzne, - elementy umożliwiające montaż głośników, anteny i modułów syreny na masztach lub budynkach.

Głośniki oraz układy syreny muszą być zabezpieczone poprzez: - szpilki odgromowe lub równoważne elementy ochrony bezpośredniej, - ochronniki przepięciowe na liniach zasilania i sygnałowych, - uziemienie zgodne z obowiązującymi normami.

- Montaż/programowanie

Montaż syren alarmowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą opisaną w niniejszym OPZ w następujących lokalizacjach na terenie gminy Biała Piska: - Świetlica Wiejska w Bemowie Piskim; - Świetlica Wiejska w Pogrzeli Wielkiej; - Świetlica Wiejska w Rakowie Małym; - Świetlica Wiejska w Zalesiu; - Świetlica Wiejska w Myszkach; - Świetlica Wiejska w Sulimach; - Świetlica Wiejska w Kruszewie; - Świetlica Wiejska w Dmusach; - Świetlica Wiejska w Wojnach; - Świetlica Wiejska w Skarżynie; - Świetlica Wiejska w Sokołach Jeziornych; - Świetlica Wiejska w Świdrach Kościelnych; - Świetlica Wiejska w Komorowie; - Świetlica Wiejska w Szkodach - Świetlica Wiejska w Kózkach; - Świetlica Wiejska w Kowalewie; - Świetlica Wiejska w Kumielsku; - Świetlica Wiejska w Szymkach; - Świetlica Wiejska w Kaliszkach; - Świetlica Wiejska w Orłowie; - Świetlica Wiejska w Rudzie; - Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach; - Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej; - Urząd Miejski w Białej Piskiej.

Stworzenie centrali alarmowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (ul. Plac Adama Mickiewicza 25) - systemu zdalnego zarządzania syrenami oraz zaprogramowanie syren w tym systemie.

- Gwarancja wynosi minimum 24 miesiące (wraz z akumulatorami).

- Wykonawca musi posiadać aktualne kwalifikacje techniczne lub certyfikaty potwierdzające znajomość instalacji systemów alarmowania, wydane przez producenta urządzeń oferowanych w ramach zamówienia (jeżeli są wymagane).

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV (grupa G1 – eksploatacja E i dozór D), wydane przez dowolną uprawnioną komisję kwalifikacyjną.

- Wykonawca dokona pomiarów poziomów sygnału radiowego na poszczególnych lokalizacjach. Protokół pomiarów będzie stanowił element odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca dokona pomiarów uziemienia na poszczególnych lokalizacjach. Protokół pomiarów będzie stanowił element odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu zadania z min. 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie oględzin ww. lokalizacji dokładne miejsce montażu syreny alarmowej na obiektach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację odpadów powstałych podczas dostawy i montażu.

- Dokumentacja

- Wraz z zakończeniem zadania należy dostarczyć:

  - wszelkie dokumenty niezbędne do użytkowania

  - instrukcję obsługi

  - karty gwarancyjne, certyfikaty, karty katalogowe produktów

  - całość dokumentacji w języku polskim